点検実施計画書

１	点検実施体制

点検にあたり、在庫管理に係る従業者を定め、点検が適正に実施される体制を整えなければならない。 責任者 職 名 氏 名

点検実施者（正） 氏 名

点検実施者（副） 氏 名

２	在庫管理者に係る従事者の教育

点検実施者に対し、以下の教育を実施するものとする。

| 対象者 | 実施時期 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 点検実施者 | １回／年 ※点検実施者が交代した場合は、随時実施する。 | （１） 点検義務に関する基本的事項 （２） 在庫管理の点検及び記入方法 （３） 漏えい検査管の点検及び記入方法 （４） 異常の対応 |

３	点検方法

（１）　漏えい検査管により漏れの確認を実施するとともに、危険物の貯蔵又は取扱量の１／１００以上の精度で在庫管理を行うことにより、１週間に１回以上危険物の漏れを確認する。

（２）　漏えい検査管方法

漏えい検査管内の油分の確認を検知棒を挿入し臭気または目視で行う。

（３）　在庫管理の方法

①　在庫管理を実施する際の在庫量の測定方法は、それぞれ下記の測定機器・機材を用いて行うこと。

□　　遠隔式液面計

地下タンクに内蔵された液面感知装置と屋内に設置された液面表示

装置が、有線又は無線で遠隔通信されている。屋内の液面表示装置の

数値を読み取り、在庫量を計測する。

□　　タンク直上式液面計

地下タンク上部に設置されているタンク上部の液面計の数値を直接

読み取り在庫量を保存記録する。

□　　検尺棒

検尺棒は、タンク容量に対して１/１００以上の精度のものを使用し、

検尺棒に付着した油の位置を読み取り在庫量を計測し記録保存する。

②　　在庫量は、記録表により記録保存する。

４	異常の判断

（１）　在庫管理上の異常

週1回以上実施する在庫管理において著しい増減が発生した場合は異常と判断する。

（２）　漏えい監査管点検時の異常

挿入した検査棒に著しい油分の付着が認められた場合は異常と判断する。

５	異常時の対応

（１）　点検実施者は、点検の結果異常が疑われた場合には、直ちに（　　　　）

に報告すること。

（２）　（　　　　）は、点検者から報告された「異常の疑い」が漏洩による異常

であると判断される場合は、速やかに所轄消防署に報告するとともに、専門

業者に詳細検査を依頼する。

（３）　専門業者より異常の報告を受けた場合は所轄消防署と相談の上、適切な処

理・取替を計画し速やかに措置を講ずること。

| № | 油 種 名 | 容 量 | 構 造 | 設置方法 | 設置年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）